수도 계량기 시방서

제1조()

사용목적

. 계량에 관한 법률에 의한 수도계량기로서 사용량의 계량을 목적으로 한다.

제2조(적용규격 및 표준)

. 본 시방서에 특별히 명시되지 아니한 사항은 다음규격에 따른다.

-	기술표준원 고시 제 2005□680호 계량기 검정기준에 의한 공인 시험 기관의 검정에 합격한 제품이어야 한다.

. 최소눈금의 표시(개정)

-	13~25mm 계량기 지침부 최소단위는 0.1□로 한다.

-	32~40mm 계량기 지침부 최소단위는 0.5□로 한다.

. 유량

100배수	13mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
최대유량(□/hr)	1.6	2.5	4.0	6.3	10	16
최대유량(□/hr)	0.016	0.025	0.04	0.063	0.1	0.16
최대유량(□/hr)	0.1	0.158	0.252	0.4	0.630	1.008

제3조(구조 및 치수)

소형계량기

. 구조 및 치수는 수도계량기 검정기준(기술표준원 고시 2001□31호)에 따른다.

. 계량기 카운터 자릿수는 13mm□4자리, 20mm~40mm□5자리, 50mm□6자리로 한다.

- 13mm 계량기 카운터부 위치는 입구측 설치를 원칙적으로 하고 무 TYPE으로 설치한다.

. 카운터 지시부 문자판 □ 단위는 흑색, 지침□단위는 적색으로 표시하며 0.1□, 1□, 10□,100□ 침세팅은 □자리와 일치하게 고정하여야 한다.

. 지시가구(지시부)는 통과 부피의 지시량을 쉽고, 명백하게 읽을 수 있어야 하며, 신뢰성과 명확성이 있어야 한다.

. 회전눈금이나 원형눈금은 시계방향으로 회전하여야 한다.

□ 모든 지시침은 시계방향으로 회전해야 하며 문자판은 육안으로 선명히 확인 할 수 있어야 한다.

. 계량기 최지침은 0.5□이상 5□이하이어야 한다.

. 계량기 외갑의 재질은 황동또는 청동으로 주물에는 흠이나 기포가 없어야 한다.

-	흠이나 기포발견시 불합격 처리

외 형 도(습식, 건식)

치수(mm)	부분	13	20	25	32	40	50
전장	L1	165	190	225	230	245	305
전장	L2	양쪽 유니온 보템 길이
높이	H(이내)	98	110	110	120	130	150
폭	W(이내)	95	100	100	106	120	138

외 형 치 수(mm)

. 외형치수는 일반주택 계량기 교체작업시 보호통 내 계량기 설치간격이 달라 설치가 곤란하거나, 공동주택 계량기 함 내 설치 후, 검침상의 불편 및 사용량부과에 지장을 초래하여 민원을 발생케 하므로 외형치수를 준수하여야 한다.

. 13mm의 내갑 구조는 정체수 축소판(실리콘)과 용적 확장 흡입장치(실리콘)가 삽입되어 있어야 한다. (에어백 사용불가)

. 13mm의 검침지시부 재질은 강화 플라스틱(P.C카보네이트)또는 강화 유리로 되어 있어야 한다.

대형 계량기

. 구조 및 치수는 검정기준에 따른다.

. 규격(터어빈 계량기)

구분	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
L길이(mm)	206	241	303	350	450	500

. 계량기 플랜지규격은 KSD 4309 수도용 주철 이형과 규정에 의거 제작한다.

. 계량기 카운터 자릿수는 6자리 이상을 표시할 수 있으며, 단위는 배율을 적용하지 않는 □으로 나타낸다.

. 계량기 최초지침은 2□이상 50□이하 여야 한다.

. 계량기 몸체는 주철 또는 주물에 흠이나 기포가 없어야 한다.

(흠이나 기포 발견시 불합격처리)

제4조 (제작 및 표시)

. 계량기 입구쪽에 검정봉인을 해야하며 봉인선은 7가닥과 낚시줄을 제작하여 대형 계량기는 동선 7가닥을 꼬아 비닐코팅 제작한다.

. 연결나사 부분의 보호를 위해 플라스틱 캡을 씌워야 한다.

불합격 대체품도 일련번호로 납품

. 기물번호는 계량기가 설치되어 8년 이상이 지나도 그 번호를 쉽게 확인할 수 있도록 크고 진하게 각인해야 하며, 각인된 번호의 간격 및 크기가 일정해야 한다.

. 대형계량기 기물번호는 카운터 내부의 표시하고 계량기 몸체(상부)에는 각인한다.

. 납품검사 불합격된 계량기 기물번호는 제사용 할수 없으며 불합격 된 기물번호 앞에 숫자를 타각한 제품에 대하여 납품이 불가하다.

제5조 (도료)

. 도료는 수질 및 위생상에 나쁜 영향을 주지 않고 변색되지 않는 것으로 한다.

. 외부도장은 분체도장을 실시해야하며 도장전에 녹 및 기타의 이물질을 충분히 제거해야 한다. (도장 불량품 불합격 처리)

제6조 (포장)

.  소형 계량기는 운반시 충격으로부터 보호하기 위해 나무 또는 종이상자에 바닥과 전.후.좌.우. 테두리를 종이박스로 덧붙이고 계량기 사이사이 종이 칸막이를 하여 계량기가 유동되지 않도록 한다.

제7조 (기타)

.  계량기 설치시 사용되는 고무패킹 두께는 3mm이며, 우리시에서 필요 요구시1.5mm로 납품 가능하다.

.  본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 제작상 또는 설치상 당연히 고려되어야 할 경우 당사와 협의 이를 시행하여야 한다.

.  본 시방서에 내용중 해석상의 이론을 있을시는 당사의 해석에 따른다.

.  수도미터기의 물품보증기간은 8년으로 하며, 하자 발생 무품은 15일 이내에 교환처리 하여야 한다.

.  하자 보증기간 내에 계량기 하자(불회전, 이상회전, 외갑누수, 기타 제작하자)가 발생되었을때에는 우리시가 취합하여 통보한 일자에 우리시 계량기 시험소에서 계약자와 하자를 확인하고 확인된 하자계량기는 20일 이내에 계량기를 반출하여 교체 납품하여야 하며, 교체비용 등도 계약자가 부담하여야 한다

.  하자보증기간은 설치일로부터 8년 또는 납품일로부터 7년으로 한다.

.  소형13mm계량기는 뚜껑이 회전할 수 있는 구조이어야 한다.

.  계량기 색상은 청색이나 녹색으로 한다.

.  계량기 납품기한은 계약일로부터 30일간으로 하며 납품장소는 시가 지정한 장소에 납품하여야 한다.

.  기타 본 사양서에 명시되지 않는 사항은 우리시 발주 담당자와 협의한다.

□ 납품검사

□ 검사기준

-	수량 및 외형 검사

-	내압 검사

최대허용압력의 1.6배에 해당되는 압력으로 15분간 또는

최대허용압격의 2배에 해당되는 압력으로 1분간

-	납품검사 : Q1, Q2, Q3, 3개 기준유량 기차 검사

-	납품은 다른 제품으로 납품할시는 그 사유를 서면으로 제출하여 사전승인을 득하고 납품한다.

최소수량	소,대형계량기			비고
	최소유량	변이유량	최대유량
허용오차	5□	2□	2□

□ 우리시 구경별 검사유량

구분 구경	납품검사유량					비고 (Q3/Q1)
	최소	변기	최대
			Q3	0.67(Q2+Q3)~0.7 4(Q2+Q2)	검사유량
13	0.016	0.1	1.6	1.18□1.25	1.6	100배
20	0.025	0.158	2.5	1.81□1.95	2.5	100배
25	0.04	0.252	4.0	2.85□3.14	4.0	100배
32	0.063	0.4	6.3	4.49□4.95	6.3	100배
40	0.1	0.630	10	7.23□7.98	10	100배
50	0.16	1.008	16	11.6□12.7	16.0	100배
75	1.0	6.3	63.0	45.1□50.2	63.0	80배
100	1.6	10.50	90	74.5□79.8	90	80배
150	6.25	25.0	250.0	191.1□210	250.0	40배
200	10	63.0	400.0	311□342	340.0	40배
250	25.2	158.7	630.0	528□583	530.0	25배
13mm 건식복갑	0.020	1.126	1.6			80배

□ 검사방법

. 13mm계량기 : KSA 3109 샘플링(G□III)까다로운 검사 시행하며 검정시 기기 유화시험연구원 직원과 같이 출장 합석하여 확인하며 성적서는 검정확인서로 한다.

. 20mm이상 계량기 : 전수검사 실시

* 계약자의 사정으로 전회 납품지시된 물량이 납기 지연중일 경우 해당업체는 납품와료시까지 해당구경은 납품지시 대상에서 제외할수 있으며, 이 경우 해당업체에 타 업체에 배정되며 그로인한 계약은 해당 비율만큼 적어진다.

샘플링보통검사(G□III)적용			전수검사 적용
샘플시료수	불합격 판정갯수	환산비율(%)	대상시료수	적용비율(%)	비고
32	1	3.125	1.□49	4.0
50	2	4.0	50□79	4.0
80	2	2.5	80□124	2.5
125	3	2.4	125□199	2.4
200	4	2.0	200□314	2.0
315	6	1.9	315□499	1.9
500	8	1.6	500□799	1.6
800	11	1.375	800□1249	1.375
1250	15	1.2	1250□1999	1.2
2000	22	1.1	2000이상	1.1

* 시험방식 = 최소유랑(Q1), 변이유량(Q2) 정수두 시험

<전수검사 적용 불합격율 조견표>

* 구경별 전수검사 결과 검사대상 수량의 1/2이하 검사량에서 불량률이 불합격 적용비율 이상일 경우 전량은 검사치 않고 납품전량 불합격 반품처리(75mm이상 제외)

□ 하자관리

□ 하자기간

. 납품일로부터 8년(계량기 철거일 기준)

□ 하자처리 : 형식인증 100배 수도계량기로 납품(수도계량기 대신 현금 납부시 100배 기준 단가로 납품)

. 처리기간 : 하자 발생 통보일로부터 30일이내